
前言

感谢您购买本公司产品。
本手册是关于产品的各项功能、接线方法、设置方法、操作方法、故障处理方法等的操作手册，产品的基本信息请查询对应说明书。
在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用本产品，避免由于错误操作造成人身伤害和不必要的损失。
注意

本手册内容如果有软硬件升级，请以新发布的文档为准。
本手册内容我们力求正确无误，如果您发现有误，请与我们联系。
本手册内容严禁转载、复制。
请根据本产品的防爆特性，遵守国家、地区法律法规要求使用本产品。
本手册的最终解释权归本公司所有。
版本

C-004CLF-CN5  第五版  2024年11月 

安全说明

为了安全使用本产品，操作时请务必遵守此处描述的安全注意事项。

关于本手册

请将本手册交于操作者阅读。

在操作之前，请熟读本手册，并对产品有深入了解。

本手册只对产品的功能进行阐述，本公司不保证该产品将适合于用户的某一特殊用途。
本产品保护，安全及改造相关注意事项

为了确保安全使用本产品以及由其控制的系统，操作时请务必遵守本手册中所述说明和注意事项。如果违反操作规程，则有可能会损坏本产品所提供的保护功能。对由以上情况产生的质量、性能、功能和产品的安全问题，本公司不承担任何责任。

为本产品及其控制系统安装防雷装置，或为本产品及其控制系统设计安装单独的安全保护电路时，需要借助其他的设备来实现。

如果需要更换产品的零部件，请使用本公司指定的型号规格。

本产品不适用于直接关系到人身安全的系统。如核动力设备、使用放射能的设备、铁路系统、航空机器、船舶用设备、航空设备和医疗器械等。如果应用，用户有责任使用额外的设备或系统确保人身安全。

请勿改造本产品。

在本手册中使用以下几种安全标志：
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危险标志，若不采取适当的预防措施，将导致严重的人身伤害、仪表损坏或重大财产损失等事故。
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警示标志，提醒您对产品有关的重要信息或本手册的特别部分格外注意。
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	在接通本产品的电源之前，请先确认仪表的电源电压是否与

供给电源电压一致。

请不要在有可燃性气体、爆炸性气体和有蒸汽的场所操作本

产品，在这样的环境下使用本产品非常危险。
为防止触电、误操作，务必进行良好的接地保护。

务必做好防雷工程设施，共用接地网进行等电位接地、屏蔽、合理布线、适当使用浪涌保护器等。

内部某些部件带有高压，非本公司或非本公司认可的维修人员，请勿打开前方面板，以免发生触电事故。

在进行各项检查前务必切断电源，以免发生触电事故。

请定期检查端子螺钉状况，若发现其松动，请紧固之后再投入使用。

绝不允许擅自拆卸、加工、改造或修理仪表，否则可能导致其动作异常，触电或火灾事故。

请使用干燥棉布擦拭仪表，不可使用酒精、汽油或其它有机溶剂。谨防各种液体溅到仪表上，若仪表落入水中，请立即切断电源，否则有漏电、触电乃至火灾事故发生。

请定期检查接地保护状况，若您认为接地保护和保险丝等保护措施不够完善，请勿运行。

仪表壳体上的通风孔须保持通畅，以免由于高温发生故障、动作异常、寿命缩短和火灾。

请严格按照本手册的各项说明进行操作，否则可能损坏仪表的保护装置。
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	开箱时若发现仪表损坏或变形，请勿使用。

安装时避免灰尘、线头、铁屑或其他物质进入仪表，否则会发生动作异常或故障。

运行过程中，如需进行修改组态、信号输出、启动、停止等操作，应充分考虑操作安全性，错误操作可能导致仪表和被控设备发生故障乃至损坏。

仪表各部件有一定的寿命期限，为保证长期使用，务必进行定期保养和维护。

报废本产品时，按工业垃圾处理，避免污染环境。

不使用本产品时，请切断供给电源。

如果发现从仪表中冒烟，闻到有异味，发出异响等异常情况发生时，切断供给电源，并及时与本公司取得联系。


免责声明

对于本产品保证范围以外的条款，本公司不做任何保证。

使用本产品时，对由于用户操作不当而直接或间接引起的仪器损坏或零件丢失以及一些不可预知的损伤，本公司概不负责。

确认包装内容
打开包装箱后，开始操作之前请先确认包装内容。如发现型号和数量有误或者外观上有物理损坏时，请与本公司联系。

产品包装内容见标准配置清单。

标准配置清单
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	液体涡轮流量计
	1
	

	2
	操作手册
	1
	

	3
	合格证
	1
	

	4
	检测证书
	1
	


注：定制类产品可能与标准产品略有差异，请以订单为准。
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产品概述

产品简介
液体涡轮流量计是一种速度式仪表，用于测量封闭管道中低黏度液体（水、液化石油气、成品油、轻质原油、有机液、无机液等无纤维、颗粒杂质的液体）的体积流量，广泛的应用在石油、化工、冶金、供水、造纸等行业。

技术参数

技术参数
	输入

	测量变量
	体积流量

	公称口径及流量范围
	口径
	流量范围

	
	DN10
	（0.2~1.2）m3/h

	
	DN15
	（0.6~6）m3/h

	
	DN20
	（0.8~8）m3/h

	
	DN25
	（1~10）m3/h

	
	DN32
	（1.5~15）m3/h

	
	DN40
	（2~20）m3/h

	
	DN50
	（4~40）m3/h

	
	DN65
	（7~70）m3/h

	
	DN80
	（10~100）m3/h

	
	DN100
	（20~200）m3/h

	
	DN125
	（25~250）m3/h

	
	DN150
	（30~300）m3/h

	
	DN200
	（80~800）m3/h

	量程比
	DN10
	1：6

	
	DN15~DN200
	1：10

	输出

	变送输出
	输出类型
	二线制（4~20）mA输出

	
	输出准确度
	0.2%

	
	输出负载
	500Ω

	脉冲输出
	脉冲宽度
	最大500ms(根据频率多少均分)

	
	脉冲频率
	（1~5000）Hz（根据涡轮口径）

	
	脉冲系数
	根据涡轮口径而定

	通讯输出
	RS485接口
	Modbus协议

	电源

	供电电源
	DC：（20~24）V
电池供电：3.6V锂电池

	功耗
	24VDC供电：最大功耗0.48W

电池供电：最大电流0.35mA

	电气接口
	M20*1.5缆塞

	性能参数

	准确度
	0.5级 / 1.0级

	重复性
	准确度等级的1/3

	响应时间
	250ms

	防护等级
	IP65（IP67、IP68协商供货，脉冲头为IP00)

	过程条件

	介质粘度
	小于5×10-6m2/s（大于5×10-6m2/s的液体，要对流量计进行实液标定后使用）

	介质温度
	（-20～80）℃（不锈钢测量管）

	过程压力
	螺纹连接
	DN10~DN50：PN<6.3MPa

	
	
	DN65~DN100：PN<1.6MPa

	
	法兰连接
	DN10~DN200：PN<1.6MPa

	
	卡箍连接
	DN65~DN100：PN<1.6MPa

	环境条件

	工作环境
	温度：（-20～60）℃

湿度：5%～90%

	贮存环境
	温度：（-20～60）℃

湿度：≤85%


产品结构与尺寸
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产品结构
涡轮流量计的基本结构如下图所示。

涡轮流量计结构示意图
转换器外形尺寸
涡轮流量计转换器根据结构分为显示型、无显示型和脉冲放大器三种。
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现场显示型转换器
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无显示型转换器
脉冲头
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脉冲放大器
传感器外形尺寸
涡轮流量计结构根据传感器部分连接方式不同，分为法兰连接型、螺纹连接型和卡箍连接型，具体结构示意图见下表。
传感器外形尺寸图
	过程连接
	涡轮流量传感器外形尺寸图

	法兰连接

（标准：HG/T 20592-2009）

	DN10法兰连接型（含直管段部分）：
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	DN15~200法兰连接型：
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	螺纹连接

（标准：英制G螺纹）
	DN10螺纹连接型（含直管段部分）：
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	DN15~DN100螺纹连接型：
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	卡箍连接

（标准：ISO 2852）
	DN10卡箍连接型（含直管段部分）：
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	DN15~DN100卡箍连接型：
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传感器外形尺寸
	公称

直径(mm)
	法兰连接
	螺纹连接
	卡箍连接

	
	L1

(mm）
	D1

(mm)
	K

(mm)
	D

(mm)
	N

(孔数)
	L2

(mm)
	G

(外螺纹)
	L3

(mm)
	D2

(mm)

	10
	345
	90
	60
	14
	4
	345
	G1/2
	50
	50.5

	15
	75
	95
	65
	14
	4
	75
	G1
	75
	50.5

	20
	85
	105
	75
	14
	4
	85
	G1
	85
	50.5

	25
	100
	115
	85
	14
	4
	100
	G1 1/4
	100
	50.5

	32
	120
	140
	100
	18
	4
	120
	G1 1/2
	120
	50.5

	40
	140
	150
	110
	18
	4
	140
	G2
	140
	64

	50
	150
	165
	125
	18
	4
	150
	G2 1/2
	150
	78

	65
	175
	185
	145
	18
	8
	175
	G3
	175
	91

	80
	200
	200
	160
	18
	8
	200
	G3 1/2
	200
	106

	100
	220
	220
	180
	18
	8
	220
	G4 1/2
	220
	119

	125
	250
	250
	210
	18
	8
	
	
	
	

	150
	300
	285
	240
	22
	8
	
	
	
	

	200
	360
	340
	295
	22
	12
	
	
	
	


材质

外壳：铝合金
本体：304SS或316LSS
叶轮：双相钢2205或430F不锈钢
过程连接：304SS或316LSS

安装

安装提示
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	请仔细检查包装箱是否有损坏或曾被野蛮装卸。若有损坏，请向送货员和厂家或者仪器发货商报告损坏情况。
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	请检查装箱单，以确保您收到的货物完整。
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	请检查仪表的铭牌，并确认供货的内容是否与您的订单相同。检查铭牌上的电源信息是否正确。如不正确，请联系厂家或者仪器销售商。


存放

（1）请将仪器存放在干燥无尘的地方。

（2）请避免仪器长时间受到阳光直射。

（3）仪器应存放在原包装内。
安装位置
管道必须完全充满液体。重要的是，在任何时候，保持管道内完全充满液体，否则流量显示会受到影响，可能会导致测量误差。
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避免气泡。如果有气泡进入测量管，流量显示可能会受到影响， 可能会导致测量误差。
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安装场所及要求

涡轮流量计典型安装管路系统。
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典型安装管路系统

管道安装注意事项：
● 传感器应安装在便于维修，管道无振动、无强电磁干扰与热辐射影响的场所。

● 水平安装传感器要求管道不应有目测可察觉的倾斜（一般在5°以内），垂直安装传感器管道垂直度偏差亦应小于5°。在不能停流的场所，应装旁通管和可靠的截止阀（见上图），测量时要确保旁通管无泄漏。

● 在新铺设管道装传感器的位置先接入一段短管代替传感器，待“扫线”工作完毕，确认管道内清扫干净后，再正式接入传感器。

● 若流体含杂质，则应在传感器上游侧装过滤器，管道内应定期清理排放沉淀杂质；若被测液体含有气体， 则应在传感器上游侧装消气器。过滤器和消气器的排污口和消气口要通向安全的场所。

● 传感器安装在室外时，应有避免直射阳光和防止雨淋的措施。

● 防爆型流量计，严禁在非安全场所带电打开流量计前后盖，每次开盖后再装配时，均应将流量计前、后盖拧紧!!必须在安全场所拆装仪表外壳。
所需上下游直管段长度

涡轮流量计对管道内流速分布畸变及旋转流是敏感的，进入传感器应为充分发展湍流，因此要根据传感器上游侧阻流件类型配备必要的直管段或整流器，要求入口段和出口段直管段长度，如表所示。

直管段长度
	入口段阻流件类型
	安装条件
	入口段阻流件类型
	安装条件

	
	入口段
	出口段
	
	入口段
	出口段

	一般情况
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	90度弯脚
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	同一平面上两个90度弯角
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	不同一平面上两个90度弯角
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	缩管
	[image: image50.png]



	扩管
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	全开阀门
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	半开阀门
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安装后检查
流量计安装后检查
	检查项目
	结果

	仪表是否完好无损（目视检查）？
	□

	流量计是否符合测量点的技术规范，例如：介质温度、过程压力、环境温度、公称口径？
	□

	是否采取充足的防护措施，避免仪表日晒雨淋？
	□

	是否使用适合的扳手牢固拧紧固定螺丝？
	□


仪表安装好以后，应避免长期不使用。如果有一段较长的时间不使用，必须对仪表采取以下措施：
（1）检查端盖、接线口的密封性，保证湿气和水不会进入仪表内。
（2）定期检查。检查上述提到的各项措施和接线盒内的情况，至少每年检查一次。在有可能出现水浸入仪表的情况时(例如在大雨之后等情况)，应立即检查仪表。
电气连接
无显示脉冲输出接线说明
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无显示脉冲输出接线说明

无显示（带表壳）放大器接线说明
[image: image21.png]



无显示二线制（4~20）mA输出型接线图

智能现场显示型接线说明（段码屏）
（4~20）mA电流输出型
[image: image22.png]



智能显示（4~20）mA电流输出型接线图
脉冲+(4~20)mA电流输出型
（1）脉冲输出
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智能显示脉冲输出接线图

（2）电流输出
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智能显示（4~20）mA电流输出接线图

智能现场显示型接线说明（液晶屏）
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智能显示三线制脉冲接线图
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智能显示三线当量冲接线图（累积流量信号输出）

[image: image55.emf]
智能显示型RS485通讯接线
电池供电型
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电池供电型

操作（段码屏显示型）
显示与操作单元
段码屏显示型涡轮流量计，显示屏与操作单元位于转换器前盖下方，透过透明外壳盖可读取测量值，打开前盖操作仪表。

显示及操作单元

按键定义
按键定义
	符号
	按键名称
	功能描述
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	设定键
	●测量状态下，按下则进入设置状态。
●在设置状态下，显示参数符号时，按下进入下一组参数或返回测量状态。
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	位移键
	●在测量状态下切换显示瞬时流量和涡轮频率。
●在设置状态下：①调出原有参数值②移动修改位。
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	确定键
	●在测量状态下无效。
●在设置状态下，存入修改好的参数值，或者查看一下参数。
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	向上键
	●在测量状态下无效。
●在设置状态下增加参数数值或改变设置类型。
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	向下键
	●在测量状态下无效。
●在设置状态下减小参数数值或改变设置类型。


组态设置
进入设置界面
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进入设置界面
菜单说明
一级菜单（默认密码：0002）

一级菜单
	编号
	说明

	L01
	瞬时流量小数点位置0～4 。

0～4顺序对0.0000，00.000，000.00，000.0，0000。

该项可不设置。

	L02
	流量系数小数点位置 0～4。

0～4顺序对应0.0000，00.000，000.00，000.0，0000。

该项可不设置。

	L03
	传感器流量系数，单位：1/升

	L04
	介质的密度值，单位：t/m3，默认为1.000

此项可作为流量修正因子

	L05
	瞬时流量计量单位：0～7。

0～7分别对应：L/min、m³/min、m³/h、L/h、kg/m、GPM、t/h、kg/h

	L06
	滤波时间设定（s）：1～20， 默认设置为1

	L07
	小信号切除数值 0－9999 ，默认为0，不打开信号切除，可根据实际情况，切除一个小流量数值

	L08
	折线修正功能选择 ：0：OFF；1：ON，默认为OFF，不打开折线修正功能。非厂家人员不能修改该参数

	L09
	20mA的量程设定（干电池供电无此项）


如果L08(折线修正功能)设置为”ON”,按”设定键”则进入分段频率和分段系数修改，菜单说明见表9。 如果L08设置为”OFF”,按下”设定键”就退出设定状态。
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折线修正功能设置操作
线修正菜单

	编号
	说明

	F1

	涡轮流量传感器的第一段分段频率值（Hz），最小

	C1

	涡轮流量传感器的第一段流量系数（1/升）

	F2

	涡轮流量传感器的第二段分段频率值（Hz）

	C2

	涡轮流量传感器的第二段流量系数（1/升）

	F3

	涡轮流量传感器的第三段分段频率值（Hz）

	C3

	涡轮流量传感器的第三段流量系数（1/升）

	F4

	涡轮流量传感器的第四段分段频率值（Hz）

	C4

	涡轮流量传感器的第四段流量系数（1/升）

	F5

	涡轮流量传感器的第五段分段频率值（Hz）

	C5

	涡轮流量传感器的第五段流量系数（1/升）

	F6

	涡轮流量传感器的第六段分段频率值（Hz）

	C6

	涡轮流量传感器的第六段流量系数（1/升）

	F7

	涡轮流量传感器的第七段分段频率值（Hz）

	C7

	涡轮流量传感器的第七段流量系数（1/升）

	F8

	涡轮流量传感器的第八段分段频率值（Hz）

	C8

	涡轮流量传感器的第八段流量系数（1/升），最大


二级菜单（默认密码：2222）
二级菜单
	编号
	说明

	L11
	外部磁钢清零许可。ON：允许；OFF：不允许

	L12
	“向下键”清零许可。ON：允许；OFF：不允许


三级菜单（超级密码固定为6210）

三级菜单
	编号
	说明

	BA0
	（4~20）mA零点调节;电池供电无此项,零位4mA校准时，在此界面时仪表输出4mA左右的电流值，将检验仪测量的值输入到仪表，然后按确认键进入满度20mA校准

	BAI
	（4~20）mA满度调节;电池供电无此项,。在此界面时仪表输出20mA左右的电流值，将校验仪测量的值输入到仪表，然后按确认键校准完成。校准电流时必须同时校准4mA和20mA，否则无效

	L13
	一级菜单密码修改(0002)

	L14
	二级菜单密码修改(2222)

	L15
	累积流量整数部分清零

	L16
	累积流量小数部分清零

	L17
	频率增益(0-7)


操作（液晶屏显示型）
显示与操作单元
液晶屏显示型涡轮流量计，显示屏与操作单元位于转换器前盖下方，透过透明外壳盖可读取测量值，打开前盖操作仪表。

显示及操作单元

按键定义
为仪表通过按键进行参数设置，一般在安装时要使用按键手动设置一些参数。仪表有三个按键，从左到右顺序为F1、F2和F3键.通常F1为移位键，F2为确认和换项键，F3为修改和返回键。

如有按键特殊功能，按键功能有所不同,使用时请参看液晶屏界面下方的按键功能说明。

按键定义
	符号
	按键名称
	功能描述

	F1
	移位键
	●在主菜单界面下，按下移动光标选择子菜单。

	F2
	确认键/换项键
	●在主界面（主界面1、主界面2、主界面3）下，按下进入主菜单界面。

●在菜单界面，按下进入子菜单。

	F3
	修改键/返回键
	●在主界面下，按下切换主界面。

●在设置界面，按下修改参数。


界面说明
主界面
仪表上电时，将进行自检，如果自检异常，将显示自检错误界面（自检界面说明参照自检菜单），大约1～2秒后跳转到主界面。否则将直接跳转到主界面。主界面启动后如下图所示：
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主界面1

主界面1说明
	序号
	说明

	1
	运行模式显示。如果为电池模式时显示当前电池电量，如果为二线制电流时显示数符“Ⅱ”，如果为三线制时显示数符“Ⅲ”；

	2
	仪表运行状态实时显示。如果正常显示“OK”，故障显示“ERR”

	3
	设置温度标识。如果仪表运行时异常或手动设置为设置温度则显示“ST ，如果为传感器且正常将显示为空

（注：仪表限制传感器正常温度为：-50℃～300℃）；

	4
	仪表显示单位，可自由设置

	5
	瞬时流量值，显示最大值为9999999，单位t/h。运行模式显示。

	6
	流量累积总量显示，显示数值最大值为99999999.9，单位t；

	7
	仪表通讯状态信息显示，前三位表示表号；

第四位表示奇偶校验位,0：无校验;1：奇校验;2：偶校验;

第五位表示波特率,0：1200;1：2400;2：4800;3：9600;19200、38400
当表号为1，校验为无校验，波特率为9600时，显示界面提示行显示“00103”


仪表运行时，可通过F3键手动切换到主界面2/主界面3，主界面2显示内容除瞬时流量更改显示为工况流量外，其余与主界面1内容基本相同，主界面3同时显示工况和瞬时的流量。







主界面3

主界面3说明 
	序号
	说明

	1
	当前传感器运行频率显示，显示最大值为9999

	2
	介质密度，仪表测量介质为液体质量时显示设置介质密度）

	3
	带单位工况瞬时流量显示, 显示最大值为9999999

	4
	带单位标况瞬时流量显示, 显示最大值为9999999

	5
	当前温度显示，为设定温度

	6
	当前压力显示，为设定压力


主菜单界面
在所有主界面（主界面1、主界面2和主界面3）下，按F2键，进入主菜单界面。

主菜单界面
可通过F1移位键选择相应的菜单项按F2键进入。各菜单项操作可参看以下各部分说明，简单说明如下：

查询：查询仪表运行数据，有日记录、月记录和年记录。

自检：仪表运行状态检查。

清零：累积流量清零。

设置：仪表运行参数设置。

校准：对温度通道、压力通道、电流输出和流量系数参数设置。

密码：修改设置、清零和校准密码。

显示：瞬时、工况、温度和压力显示单位的更改。

操作说明
记录查询

记录查询选项查询仪表运行记录，共有日记录、月记录、年记录三个选项。

记录查询界面
（1）日记录查询

在记录查询界面按F1键将光标移至“日记录”处，按F2键进入日记录查询。

日记录查询界面
在日记录菜单，按F1键移动光标位置，按F3键修改日期，即可查询需要查询的数据。箭头朝下时，数字减小，箭头朝上时，数字增加。下方“10.00 Nm3”为2023年01月01日的累积量。
（2）月记录查询

在记录查询界面按F1键将光标移至“月记录”处，按F2键进入月记录查询。


月记录查询界面
（3）年记录查询
在记录查询界面按F1键将光标移至“年记录”处，按F2键进入月记录查询。

年记录查询界面
自检
如果仪表运行错误，可通过进入该选项，查询具体的仪表运行错误，打钩为正常，打叉为错误。另仪表启动时执行自检，如果有错误将显示此界面。在仪表运行时，也可进入该选项查询仪表运行状态。

自检界面
清零

流量累积值快捷清零，为了防止非法清空流量累积值或误操作，进入清零选项须输入密码。在密码检查界面，通过移位修改键输入正确密码（快捷清零密码出厂默认为00000），按下F2确认键，进入清零界面，显示当前累积流量值。

累积流量清零界面
在清零界面，为了防止误操作，采用双手操作同时按下F1和F3键进行清零操作，清零成功屏幕显示00000000.0000，按F2返回键退出清零到主界面。

批次总量清零，在主界面1中，按F1键即可清零。

设置
 设置选项设置仪表工作所需的一些参数，为了防止人为误操作，进入此选项需要检查密码。输入正确密码后，即进入设置界面。
（1）语言设置
对设置和显示界面的显示语言进行设置，通过按F3键选择有英语。
语言设置界面
（2）介质选择
通过此项修改仪表测量介质。有如下介质可供选择：液体体积、液体质量。
介质选择界面
介质密度设置

设置所测介质在20℃时的密度，设置时注意单位。


介质密度设置界面

体积膨胀系数修正
在测量液体时对密度进行修正的参数。

体积膨胀系数修正

小流量切除设置
小流量切除用于抗干扰，当干扰信号流量小于此设置值时，仪表自动将流量设置为零,此项设置能更好地抑制了低频干扰。
小流量切除设置界面
流量量程设置
设置仪表的最大量程，对应电流输出的20mA时的值。


流量量程设置界面

流量量程设置
输入范围0-9。

流量量程设置界面

频带调节、滤波调节和增益调节

三项结合使用可使仪表工作在最佳性能（非专业人员勿动）。

频带调节、滤波调节和增益调节界面

 485通讯相关设置

设置通讯时表地址和通讯模式。

表号：0~255
波特率：1200、2400、4800、9600、19200、38400
校验：奇校验、偶校验、无校验

485通讯设置界面

温度信号的采集方式和设定温度设置

温度输入的有效范围为－999.9－999.9。设定温度单位：℃。如果温度信号的采集方式设置为：设定，仪表按照设定的温度进行补偿。

标况温度，测量气体时运算数据。

温度参数设置，温度输入有传感器和设定两个选项，设定时在进行流量计算时，不调用传感器采集温度。设定温度即当传感器采集温度过大或失效时，仪表调用此温度进行流量计算。标况温度将工况的体积流量作换算时的温度，如无特殊情况一般设置20℃。


温度参数设置界面
压力设置
压力输入：压力输入方式选择，有设置和传感器可供选择。如果压力信号的采集方式设置为：设定，仪表按照设定的压力进行补偿。

设定：压力设置值，为仪表运行参数的绝压值，单位：kPa。

大气压：当地大气压值，设置当地平均大气压，用于流量计算的参数，单位：kPa。

压力设置界面
上限报警设置

设置上限报警参数。


上限报警设置界面
注：如需带上下限报警必须使用三线输出板情况下可以满足；
上限报警值

设置上限报警值和回差值。回差值：为了防止当前报警变量在上限报警大字到临界控制值时产生控制振荡，设置回差可将产生的振荡控制在允许范围内，但同时降低了控制精度。根据现场情况和经验设置此值。


上限报警值和回差设置界面
下限报警

设置下限报警参数（HART板暂不支持此项功能）。

下限报警设置界面
下限报警值

设置报警值，参照上限报警值。

下限报警值和回差设置界面
当量系数

当量指与特定或俗成的数值相当的量，将标况流量换算成当量脉冲输出。单位为m3/p（注：m3为立方米，p为脉冲）。


当量系数设置界面

时钟设置

校准当前运行的日期和时间，此参数出厂时已校准，时钟设置影响数据计算，在运行前务必设置成当前日期，如错误将造成记录保存混乱。

时钟设置界面
校准

校准选项设置仪表修正所需的一些参数，此参数为工程师级参数，为了防止人为误操作，进入此选项需要检查密码。输入正确密码后，即进入校准选项选择界面。共有温度通道、压力通道、电流输出和流量系数四个选项。


校准界面

校准通道选择：在此界面通过移位键选择要设置的通道。

温度通道：通过输入修正参数和传感器类型，对传感器采集温度进行修正，如果是设置温度，则不用设置此项。

温度零点：传感器采集过来的温度加上此温度为流量运算的温

温度系数：对温度进行倍数修正的参数，如果不进行修正，则此处设置为1。

类型：温度传感器类型，现可选择Pt100和pt1000。


温度修正界面
压力通道：通过输入压力修正参数，对传感器采集压力进行修正，如果是设置压力，则不用设置此项。

压力零点：当前传感器采集压力加上此值为当前仪表运算压力。

压力系数：对当前采集压力进行陪数补偿的修正。如果不进行修正则此值设置为1。

增益：采集压力传感器信号时对信号的放大倍数。表压/绝压为传感器类型设置,绝压表示仪表连接为绝压传感器，表压表示仪表连接为表压传感器。

压力修正界面
压力通道二次修正：可对压力进行二次修正，分为五段。适用于对压力精度要求较高的场合。标准为标准压力值，测量为仪表测量值。


压力二次修正界面
电流输出：通过输入修正参数，调节电流的输出零点。

注：修改此参数将关闭电流输出，如果和仪表相关联的系统正在使用电流输出运行，请不要设置。


电流输出零点校正界面
流量系数：

流量系数 分段： 流量系数分段设置，段数为0-9。

频率：分段频率，输入范围为0-9999。

系数：对应分段频率的流量系数。

通过流量标定装置标定后，按照从小到大的顺序（0段最小）将分段频率和分段系数依次输入。注意：如果10段没有全部使用，在最后标定段的下一段中，频率设定为5000，系数和最后标定段的系数相同。

流量系数校准界面
设置界面2：流量平均系数进行设置。平均系数用于非线性修正。分段系数向该系数回归，可大大降低仪表的非线性误差，提高仪表的精度等级。


流量平均系数设置界面
密码

通过此选项可分别修改清零、设置、校准的密码(清零、校准和设置密码的更改操作一致，这里只介绍设置密码的更改)，进入修改密码选择界面，选择要修改的项，进入后输入旧密码，然后在新密码项输入要修改的密码，按F2确认键，如果旧密码输入正确则提示修改成功，在下方提示修改成功后自动跳到主界面1，否则显示修改失败同时跳转到主界面1。


密码修改
密码修改选择界面：通过移位键选择相应模块的密码设置。



密码修改选择
显示单位

标况单位：瞬时或标况单位选择。

工况单位：工况流量单位选择。

温度单位：温度单位选择。

压力单位：压力单位选择。显示单位选项可更改仪表运行时显示的单位，进入显示单位界面，标况流量如果选择为液体质量有t/h、t/min 、kg/h 和kg/min四个选项选择，如果为液体体积有m3/h、m3/min 、L/h 和L/min四个选项选择;工况流量有m3/h、m3/min 、L/h 和L/min四个选项选择,选择相应的单位，按确认键后，主界面将以设置显示单位进行数值显示。

显示单位设置界面

故障分析及排除

流量计可能产生的一般故障及消除方法见下表，维护周期不应超过半年。

常见故障排除
	故障现象
	可能原因
	排除方法

	显示仪对流量信号和检验信号无显示
	电源未接通，给定电压不对。
	接通电源，按要求给定电压。

	
	显示仪有故障。
	检修显示仪表。

	显示仪表对“校验”信号有显示，但对流量信号无显示
	流量计与显示仪间接线有误，或有开路，短路，接触不良等故障
	检查接线的正确性和接线质量。

	
	放大器有故障或损坏。
	维修或更换放大器。

	
	转换器（线圈）开路或短路。
	维修或更换线圈。

	
	叶轮被卡住
	清洗传感器及管道。

	
	管道无流体流动或堵塞
	开通阀门或泵，清洗管道。

	显示仪表，工作不稳，计量不正确
	实际流量超出仪表的计量范围或不稳定。
	使被测流量与流量计的测量范围相适应，并稳定流量。

	
	仪表系数K设置有误。
	使系数K设置正确。

	
	传感器内挂上纤维等杂质。
	清洗传感器。

	
	液体内有气泡存在。
	采取消气措施，消除气泡。

	
	流量计旁有较强的电磁场干扰。
	尽量远离干扰源或采取屏蔽措施。

	
	传感器轴承及轴严重磨损。
	更换“导向件”或“叶轮轴”。

	
	流量计电缆屏蔽层或其它接地导线与线路地线断开或接触不良。
	对照接线图，将线接好。

	
	显示仪表故障。
	检修显示仪表


附录A 通讯协议

A.1 协议概述
ModScan32软件RTU连接： 

Display Option－Floating Pt （数据显示格式－浮点数）；

    命令03： HOLDING  REGISTER（读保持寄存器）；

    Device id：仪表的内部地址；

    Address： 仪表参数的起始地址，从1－20；

    Length：  数据长度   Length＋Address < 21。

A.2 参数地址

40001－2：   介质温度；

40003－4：   介质压力；

40005－6：   流量的脉冲频率；

40007－8：   瞬时流量，默认单位m³/h；

40009－10：  累积流量；

40011－12： 
 空；

40013－14：  上限报警状态；
00001－工况流量，0004－标况流量，0010－压力

0040－温度；（在HEX格式观察数据）                                  
40015－16： 下限报警状态

              0001－工况流量，0004－标况流量，0010－压力，0040－温度；（在HEX格式观察数据）  
40017－18： （4~20）mA电流输出值；    

40019： 0位：1  时钟（8563）错误   0  无错误

1位：1  AD错误            0 无错误

2位：1  EEPROM错误         0无错误

3位：1  COE错误            0 无错误

4位：1  电源错误             0无错误

5位：1  系统时钟错误         0 无错误

6位：1  传感器错误（保留）   0无错误

7位：1  保留

8位：1  0000－标况电流输出，0001－工况电流输出

9位：1  绝压   0  表压

10位：1  保留

11位：1  保留

13位：1  保留

14位：1  保留

15位：1  保留

40020： 0位：1  当量溢出

1位：1  工况流量溢出

2位：1  标况流量溢出

3位：1  累积溢出

4位：1  脉冲溢出

5位：1  Ki系数溢出

6位：1  电流输出溢出  0 无错误

7位：1  温度溢出      0

8位：1  压力溢出      0

9位：1   

10位：1  保留

11位：1  保留

12位：1  保留

13位：1  保留

14位：1  保留

15位：1  保留

A.3 通讯示例

发送指令：01 03 00 06 00 04 44 09

返回指令：01 03 08 EE 38 41 8F E2 7C 43 09 FF 88 

解析：从机地址是01，读取瞬时流量、累积流量2个数据；

01号从机返回数据为：瞬时流量=17.99、累积流量=137.88。
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频率50 Hz    ρ1000.00


工况         0.000 m3/h   


瞬时         0.000 m3/h   


-124.5℃    12345.6KPa   
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--主菜单--


查询    自检   清零


设置    校准   密码


显示





日记录


月记录


年记录





移位     确定    修改











日记录：  23-01-01 ↓











移位     确定    修改





 10.00 Nm3





月记录：  2023-01 ↓











移位     确定    修改





  180.00 Nm3





年记录：     2010 ↓











移位     确定    修改





  202180.00 Nm3





  自    检


时钟     存储器  �


电源 �   AD转换  �


参数 �   传感器  �








累积流量清零：











清零    返回   清零





00000000．0000





语言/Language：








移位     换项    修改





中   文





介质：








移位    换项   修改





介质密度(20℃)：











移位    换项   修改





1000．0000  Kg/m3  





体积膨胀系数：











移位    换项   修改





0．000000   





小流量切除：











移位    换项   修改





   0000．0000  m3/h





流量量程：











移位    换项   修改





   000000．00  m3/h





阻尼时间：  0








移位    换项   修改





   





频带调节：  0/7


滤波调节：  0/7


增益调节：  12/15





移位    换项   修改





   





表  号：  0001


波特率：  9600


校  验：  无





移位    换项   修改





   





温度输入：  传感器


设定温度：  +020.0


标况温度：  +020.0





移位    换项   修改





   





压力输入：  传感器


设  定：  +00800.0


大气压：  101.325





移位    换项   修改





   





上限报警： 


参数： 无


电平： 低





移位    换项   修改





上限报警值： 


   +000000.0000


回差： 000.000





移位    换项   修改





下限报警： 


参数： 无


电平： 低





移位    换项   修改





下限报警值： 


   +000000.0000


回差： 000.000





移位    换项   修改





当量系数：








移位    换项   修改





000．0100





时钟设置：


      2012-05-16


        09-13-29





移位    返回   修改





温度通道


压力通道


电流输出


流量系数














温度零点：+0.00


温度系数： 1.000


类    型： pt100





移位    返回   修改











压力零点：+000.00


压力系数： 001.000


增    益：7/7 表压





移位    换项   修改











压力系数： 分段 0


标准：00000.0 KPa


测量：00000.0 KPa


      


移位    返回    修改











电流零点：








      


移位    返回    修改





20/40





流量系数： 分段 0


频率：0000


系数：000000.0000


      


移位    换项    修改











平均系数：








移位    换项    修改





000000．0000





密码修改：








移位    确定    修改





设置   清零   校准





设置密码修改：


旧密码：0*****


新密码：******


移位    确定    修改





   





瞬时单位： m3/h


工况单位： m3/h


温度单位： ℃


压力单位： KPa














_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

